## 10k SYS IO_List 260224
Num | Category | Slot number | IO type | IO Category | IO Box Category | IO Num | Part IO Num | IO Name | IO Number | Proto device IO Masking | 비고 | Described | Naming | C | partr Link | 실제값 | 실제 단위 | 제어값 | 제어 단위
1 | Commu, | 1 | Serial | RS | 485 | 1 | RS 485 1 | INV | 506 | INV506 |  | 인버터 데이터 통신 |  | PC (COM1) 연결
2 | Commu, | 1 | Serial | RS | 232 | 2 | RS 232 2 | MFC | 131 | MFC131 | 232 to 485 | PNG MFC 통신 |  | PC (COM2) 연결, MAC ID :1, (RS485 TO RS232 컨버터 사용) |  | 0~50 | LPM
3 | Commu, | 1 | Serial | RS | 232 | 3 | RS 232 3 | MFC | 121 | MFC121 | 232 to 485 | BNG MFC 통신 |  | PC (COM3) 연결, MAC ID :1, (RS485 TO RS232 컨버터 사용) |  | 0~30 | LPM
4 | Commu, | 1 | Serial | RS | 232 | 4 | RS 232 4 | HMI |  | HMI |  | RoomCon,시스템 제어 |  | PC (COM4) 연결
5 | Commu, | 1 | Serial | RS | 232 | 5 | RS 232 5 | FM | 333 | FM333 | 232 to 485 | DI 개질수 데이터 통신 |  | PC (COM5) 연결 (RS485 TO RS232 컨버터 사용)
6 | Commu, | 1 | Serial | RS | 232 | 6 | RS 232 6 | Controller |  | Controller |  | 제어기 |  | PC (COM6) 연결
7 | Commu, | 1 | Serial | RS | 485 | 7 | RS 485 7 | CVM |  | CVM | USB to 485 | 스택 Cell 전압 측정 |  | PC (COM7) 연결 (RS485 TO USB 컨버터 사용)
8 | Commu, | 1 | Serial | RS | 485 | 8 | RS 485 8 | MFC |  | MFC | USB to 485 | 순수소 운전 |  | PC (COM8) 연결 (RS485 TO USB 컨버터 사용)
9 | TC | 2 | TC-K type | TC | A | 0 | TC A 0 | TC | 180 | TC180 | K | Ref-BN
10 | TC | 2 | TC-K type | TC | A | 1 | TC A 1 | TC | 181 | TC181 | K | Ref-SR1
11 | TC | 2 | TC-K type | TC | A | 2 | TC A 2 | TC | 182 | TC182 | K | Ref-SR2
12 | TC | 2 | TC-K type | TC | A | 3 | TC A 3 | TC | 183 | TC183 | K | Ref-SR3
13 | TC | 2 | TC-K type | TC | A | 4 | TC A 4 | TC | 184 | TC184 | K | Ref-LTS1
14 | TC | 2 | TC-K type | TC | A | 5 | TC A 5 | TC | 185 | TC185 | K | Ref-LTS2
15 | TC | 2 | TC-K type | TC | A | 6 | TC A 6 | TC | 186 | TC186 | K | Ref-RG
16 | TC | 2 | TC-K type | TC | A | 7 | TC A 7 | TC | 187 | TC187 | K | Ref-EG
17 | TC | 2 | TC-K type | TC | A | 8 | TC A 8 | TC | 188 | TC188 | K | Prox-01
18 | TC | 2 | TC-K type | TC | A | 9 | TC A 9 | TC | 189 | TC189 | K | Prox-02
19 | TC | 2 | TC-T type | TC | A | 10 | TC A 10 | TC | 190 | TC190 | K | Prox-03
20 | TC | 2 | TC-T type | TC | A | 11 | TC A 11
21 | TC | 2 | TC-T type | TC | A | 12 | TC A 12
22 | TC | 2 | TC-T type | TC | A | 13 | TC A 13
23 | TC | 2 | TC-T type | TC | A | 14 | TC A 14
24 | TC | 2 | TC-T type | TC | A | 15 | TC A 15
25 | TC | 2 | TC-T type | TC | A | 16 | TC A 16
26 | TC | 2 | TC-T type | TC | A | 17 | TC A 17
27 | TC | 2 | TC-T type | TC | A | 18 | TC A 18
28 | TC | 2 | TC-T type | TC | A | 19 | TC A 19
29 | TC | 2 | TC-K type | TC | B | 0 | TC B 0 | TC | 105 | TC105 | T | 시티가스 공급온도 확인
30 | TC | 2 | TC-K type | TC | B | 1 | TC B 1 | TC | 125 | TC125 | T | 개질기 버너 역화 온도 측정
31 | TC | 2 | TC-K type | TC | B | 2 | TC B 2 | TC | 146 | TC146 | T | 개질가스 온도 측정
32 | TC | 2 | TC-K type | TC | B | 3 | TC B 3 | TC | 151 | TC151 | T | 개질 가스 온도 측정
33 | TC | 2 | TC-K type | TC | B | 4 | TC B 4 | TC | 167 | TC167 | T | AOG 버너 입구 온도측정
34 | TC | 2 | TC-K type | TC | B | 5 | TC B 5 | TC | 174 | TC174 | T | 배기가스 온도 측정
35 | TC | 2 | TC-K type | TC | B | 6 | TC B 6 | TC | 214 | TC214 | T | Cathode 입구 온도
36 | TC | 2 | TC-K type | TC | B | 7 | TC B 7 | TC | 215 | TC215 | T | STACK 1 Cathode 입구 출구
37 | TC | 2 | TC-K type | TC | B | 8 | TC B 8 | TC | 303 | TC303 | T | 초순수 탱크 공급 온도
38 | TC | 2 | TC-K type | TC | B | 9 | TC B 9 | TC | 316 | TC316 | T | STACK 1 냉각수 출구 온도
39 | TC | 2 | TC-T type | TC | B | 10 | TC B 10 | TC | 318 | TC318 | T | STACK 1 냉각수 회수 온도
40 | TC | 2 | TC-T type | TC | B | 11 | TC B 11 | TC | 326 | TC326 | T | STACK 2 냉각수 출구 온도
41 | TC | 2 | TC-T type | TC | B | 12 | TC B 12 | TC | 328 | TC328 | T | STACK 2 냉각수 회수 온도
42 | TC | 2 | TC-T type | TC | B | 13 | TC B 13 | TC | 348 | TC348 | T | DI 응축수 온도
43 | TC | 2 | TC-T type | TC | B | 14 | TC B 14 | TC | 402 | TC402 | T | 시스템 냉각수 탱크 상부 온도
44 | TC | 2 | TC-T type | TC | B | 15 | TC B 15 | TC | 403 | TC403 | T | 시스템 냉각수 탱크 하부 온도
45 | TC | 2 | TC-T type | TC | B | 16 | TC B 16 | TC | 413 | TC413 | T | 시스템 배열 회수 온도
46 | TC | 2 | TC-T type | TC | B | 17 | TC B 17 | TC | 425 | TC425 | T | 외부 냉각수 입구 온도
47 | TC | 2 | TC-T type | TC | B | 18 | TC B 18 | TC | 426 | TC426 | T | 외부 냉각수 출구 온도
48 | TC | 2 | TC-T type | TC | B | 19 | TC B 19 | TC | 507 | TC507 | T | 시스템 내부 온도
49 | AI | #04 | Current | AI | A | 0 | AI A 0 | PT | 104 | PT104 |  | 유틸리티 압력 확인용 |  | PSCD0005RAPG |  | 0~5 | kPa | 1~5 | V
50 | AI | 4 | Current | AI | A | 1 | AI A 1 | PT | 110 | PT110 |  | 가스 버퍼탱크 압력 확인용 |  | PSS-01V-R1/8 | https://www.autonics.com/kr/model/PSS-01V-R18 | 0~100 | kPa | 1~5 | V
51 | AI | 4 | Current | AI | A | 2 | AI A 2 | PT | 124 | PT124 |  | 개질기 버너 압력 확인용 |  | PSS-01V-R1/8 | https://www.autonics.com/kr/model/PSS-01V-R19 | 0~100 | kPa | 1~5 | V
52 | AI | 4 | Current | AI | A | 3 | AI A 3 | PT | 134 | PT134 |  | 개질기 촉매부 압력 확인 |  | PSS-01V-R1/8 | https://www.autonics.com/kr/model/PSS-01V-R20 | 0~100 | kPa | 1~5 | V
53 | AI | 4 | Current | AI | A | 4 | AI A 4 | PT | 145 | PT145 |  | 개질가스 압력 측정 |  | PT201H-G01B-HT |  | 0~100 | kPa | 1~5 | V
54 | AI | 4 | Current | AI | A | 5 | AI A 5 | PT | 153 | PT153 |  | STACK 1 Anode 입구 압력 측정 |  | PT201H-G01B |  | 0~100 | kPa | 1~5 | V
55 | AI | 4 | Current | AI | A | 6 | AI A 6 | PT | 154 | PT154 | Test 후 1번 통합 | STACK 2 Anode 입구 압력 측정 |  | PT201H-G01B |  | 0~100 | kPa | 1~5 | V
56 | AI | 4 | Current | AI | A | 7 | AI A 7 | PT | 175 | PT175 |  | 배기가스 압력 측정 |  | PSS-01V-R1/8 | https://www.autonics.com/kr/model/PSS-01V-R20 | 0~100 | kPa | 1~5 | V
57 | AI | #04 | Current | AI | A | 8 | AI A 8 | FM | 211 | FM211 |  | STACK 공기 유량계 | scC | PFMB7202-06-C |  | 0~800 | LPM | 1~5 | V
58 | AI | 4 | Current | AI | A | 9 | AI A 9 | FM | 231 | FM231 |  | PrOx 공기 유량계 |  | PFM710-01-C |  | 0~10 | LPM | 1~5 | V
59 | AI | 4 | Current | AI | A | 10 | AI A 10 | FM | 241 | FM241 |  | 개질기 버너 공기 유량계 |  | PFMB7202-06-C |  | 0~400 | LPM | 1~5 | V
60 | AI | 4 | Current | AI | A | 11 | AI A 11 | CS | 302 | CS302 |  | DI 탱크 전도도 센서 |  | CM-230K |  | 0.5~200 | us/s | 1~5 | V
61 | AI | 4 | Current | AI | A | 12 | AI A 12 | PT | 315 | PT315 |  | STACK 1 냉각수 입구 압력 확인 |  | PT201H-G01B |  | 0~100 kPa | kPa | 1~5 | V
62 | AI | 4 | Current | AI | A | 13 | AI A 13 | PT | 325 | PT325 |  | STACK 2 냉각수 입구 압력 확인 |  | PT201H-G01B |  | 0~100 kPa | kPa | 1~5 | V
63 | AI | 4 | Current | AI | A | 14 | AI A 14 | PT | 335 | PT335 |  | 개질수 압력측정 |  | PSAN-L1CPV |  | 0~1000 kPa | kPa | 1~5 | V
64 | AI | 4 | Current | AI | A | 15 | AI A 15 | CS | 347 | CS347 |  | 재순환 탱크 전도도 센서 |  | CM-230K |  | 0.5~200 | us/s | 1~5 | V
65 | AO | 6 | Voltage | AO | A | 00 | AO A 00 | AB | 212 | AB212 | 스택 | Stack Air Blower |  | feedback => FM211(AI A 8) , |  |  |  | 0~5 | V
66 | AO | 6 | Voltage | AO | A | 01 | AO A 01 | P | 312 | P312 | 스택 | STACK 1 냉각수 공급 |  | feedback => FM314(Counter A 3) , INTG3-140 |  |  |  | 0~5 | V
67 | AO | 6 | Voltage | AO | A | 02 | AO A 02 | P | 322 | P322 | 스택 | STACK 2 냉각수 공급 |  | feedback => FM324(Counter A 4) , INTG3-140 |  |  |  | 0~5 | V
68 | AO | 6 | Voltage | AO | A | 03 | AO A 03
69 | AO | 6 | Voltage | AO | A | 04 | AO A 04 | P | 432 | P432 | 스택 | 개질 가스 열교환 냉각수 공급 |  | feedback => TC151(TC B 3) , INTG3-140 |  |  |  | 0~5 | V
70 | AO | 6 | Voltage | AO | A | 05 | AO A 05 | P | 442 | P442 | 스택 | STACK 열교환기 냉각수 공급 펌프 |  | feedback => TC318(TC B 10) , INTG3-140 |  |  |  | 0~5 | V
71 | AO | 6 | Voltage | AO | A | 06 | AO A 06
72 | AO | 6 | Voltage | AO | A | 07 | AO A 07 | INV | ADJ | INVADJ | 시스템 | INV CC 제어 | [5 empty] | 0~5 | V
73 | AO | 6 | Voltage | AO | A | 08 | AO A 08 | AB | 242 | AB242 | 개질기 | Burner Air Blower |  | feedback => FM241(AI A 10) , VRB8-25-48 |  |  |  | 0~5 | V
74 | AO | 6 | Voltage | AO | A | 09 | AO A 09 | AB | 232 | AB232 | 개질기 | PrOx Air Pump |  | feedback => FM231(AI A 9) , NMP850.1.2KPDCB-4 HP |  |  |  | 0~5 | V
75 | AO | 6 | Voltage | AO | A | 10 | AO A 10
76 | AO | 6 | Voltage | AO | A | 11 | AO A 11 | P | 108 | P108 | P108 / P109 병렬 운전 | NG Pump |  | feedback => PT110(AI A 1) , PM33098-838.1.2 |  |  |  | 0~5 | V
77 | AO | 6 | Voltage | AO | A | 12 | AO A 12 | P | 109 | P109 |  | NG Pump(AO A 11과 동일 신호 적용) | [5 empty] | 0~5 | V
78 | AO | 6 | Voltage | AO | A | 13 | AO A 13
79 | AO | 6 | Voltage | AO | A | 14 | AO A 14 | P | 332 | P332 | 개질기 | 개질수 펌프 |  | feedback => FM333(RS232 COM5) , GA-V21-DEMSE |  |  |  | 0~5 | V
80 | AO | 6 | Voltage | AO | A | 15 | AO A 15 | P | 422 | P422 | 개질기 | 시스탬 열교환기 냉각수 공급 |  | feedback => TC174(TC B 5) , INTG3-140 |  |  |  | 0~5 | V
81 | DI | 7 | Voltage | DI | A | 0 | DI A 0 | FD | 508 | FD508 |  | 버너 화염감지기 | [5 empty] | 0 or 24 | V
82 | DI | 7 | Voltage | DI | A | 1 | DI A 1 | FAN | 503 | FAN503 |  | 환기팬1 | [5 empty] | 0 or 24 | V
83 | DI | 7 | Voltage | DI | A | 2 | DI A 2
84 | DI | 7 | Voltage | DI | A | 3 | DI A 3
85 | DI | 7 | Voltage | DI | A | 4 | DI A 4
86 | DI | 7 | Voltage | DI | A | 5 | DI A 5 | GD | 504 | GD504 |  | 메탄누출감지
87 | DI | 7 | Voltage | DI | A | 6 | DI A 6 | GD | 505 | GD505 |  | 수소누출감지 | [5 empty] | 0 or 24 | V
88 | DI | 7 | Voltage | DI | A | 7 | DI A 7 | [10 empty] | 0 or 24 | V
89 | DI | 7 | Voltage | DI | A | 8 | DI A 8
90 | DI | 7 | Voltage | DI | A | 9 | DI A 9
91 | DI | 7 | Voltage | DI | A | 10 | DI A 10
92 | DI | 7 | Voltage | DI | A | 11 | DI A 11
93 | DI | 7 | Voltage | DI | A | 12 | DI A 12
94 | DI | 7 | Voltage | DI | A | 13 | DI A 13
95 | DI | 7 | Voltage | DI | A | 14 | DI A 14
96 | DI | 7 | Voltage | DI | A | 15 | DI A 15 | TJ- | sig | TJ-sig | 테스트용 | 내구성 평가용 지그 신호 (별도 구성) | [5 empty] | 0 or 24 | V
97 | DI | 7 | Voltage | Counter | A | 0 | Counter A 0
98 | DI | 7 | Voltage | Counter | A | 1 | Counter A 1
99 | DI | 7 | Voltage | Counter | A | 2 | Counter A 2 | FM | 444 | FM444 |  | 외부 냉각수 회수 유량 확인 |  |  |  | 3~50 | LPM | 18.6 | ml/P
100 | DI | 7 | Voltage | Counter | A | 3 | Counter A 3 | FM | 314 | FM314 |  | STACK 1 냉각수 유량 확인 |  |  |  | 3~50 | LPM | 18.6 | ml/P
101 | DI | 7 | Voltage | Counter | A | 4 | Counter A 4 | FM | 324 | FM324 |  | STACK 2 냉각수 유량 확인 |  |  |  | 3~50 | LPM | 18.6 | ml/P
102 | DI | 7 | Voltage | Counter | A | 5 | Counter A 5 | FM | 408 | FM408 |  | 시스템 배열 회수 유량 확인 |  |  |  | 3~50 | LPM | 18.6 | ml/P
103 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 0 | DO A 0 | SV | 102 | SV102 | P com1 | 가스 인입밸브 1 | [5 empty] | 0 or 24 | V
104 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 1 | DO A 1 | SV | 103 | SV103 | P com2 | 가스 인입밸브 2 | [5 empty] | 0 or 24 | V
105 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 2 | DO A 2 | SV | 152 | SV152 | P com3 | ANODE 인입 밸브 | [5 empty] | 0 or 24 | V
106 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 3 | DO A 3 | HT | 193 | HT193 | P com4 | LTS 촉매 히터 1 | [5 empty] | 0 or 24 | V
107 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 4 | DO A 4 | HT | 194 | HT194 | P com5 | LTS 촉매 히터 2 | [5 empty] | 0 or 24 | V
108 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 5 | DO A 5 | SV | 304 | SV304 | P com6 | DI 탱크 배수 솔레노이드 밸브 | [5 empty] | 0 or 24 | V
109 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 6 | DO A 6 | SV | 306 | SV306 | P com7 | 배기 응축수 드레인 솔레노이드 밸브 | [5 empty] | 0 or 24 | V
110 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 7 | DO A 7 | P | 346 | P346 | P com8 | DI 필터링 펌프 | [5 empty] | 0 or 24 | V
111 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 8 | DO A 8 | INV | RUN | INV RUN | P com9 | 인버터 RUN | [5 empty] | 0 or 24 | V
112 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 9 | DO A 9 | P | 412 | P412 | P com10 | RG 열교환기 냉각수 공급 | [5 empty] | 0 or 24 | V
113 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 10 | DO A 10 | P | 343 | P343 | P com11 | 수자립 펌프 | [5 empty] | 0 or 24 | V
114 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 11 | DO A 11
115 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 12 | DO A 12
116 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 13 | DO A 13
117 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 14 | DO A 14 | SV | 501 | SV501 | P com15 | 개질기 질소퍼지 솔레노이드 밸브 | [5 empty] | 0 or 24 | V
118 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 15 | DO A 15 | SV | 502 | SV502 | P com16 | 스택 질소퍼지 솔레노이드 밸브 | [5 empty] | 0 or 24 | V
119 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 16 | DO A 16 | BV | 123 | BV123 | N com1 | BNG 전동 밸브 | [5 empty] | 0 or 24 | V
120 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 17 | DO A 17 | BV | 133 | BV133 | N com2 | PNG 전동 밸브 | [5 empty] | 0 or 24 | V
121 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 18 | DO A 18 | BV | 155 | BV155 | N com3 | 개질가스 우회로 전동밸브 | [5 empty] | 0 or 24 | V
122 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 19 | DO A 19 | BV | 161 | BV161 | N com4 | Anode 출구 전동 밸브 | [5 empty] | 0 or 24 | V
123 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 20 | DO A 20 | BV | 166 | BV166 | N com5 | AOG 전동 밸브 | [5 empty] | 0 or 24 | V
124 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 21 | DO A 21 | BV | 169 | BV169 | N com6 | AOG VENT 전동 밸브 | [5 empty] | 0 or 24 | V
125 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 22 | DO A 22 | BV | 407 | BV407 | N com7 | 시스템 냉각수 탱크 드레인 벨브 | [5 empty] | 0 or 24 | V
126 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 23 | DO A 23 | BV | 410 | BV410 | N com8 | 시설수 공급 밸브 | [5 empty] | 0 or 24 | V
127 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 24 | DO A 24 | MC | SW | MC SW | AC R com1 | MC 동작 스위치 | [5 empty] | 0 or 24 | V
128 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 25 | DO A 25 | IGN | 192 | IGN192 | AC R com4 | 점화 트랜스 | [5 empty] | 0 or 24 | V
129 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 26 | DO A 26 | HT | 198 | HT198 | AC R com2 | Prox 촉매 히터 1 | [5 empty] | 0 or 24 | V
130 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 27 | DO A 27 | HT | 199 | HT199 | AC R com3 | Prox 촉매 히터 2 | [5 empty] | 0 or 24 | V
131 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 28 | DO A 28 |  |  |  | AC R com2
132 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 29 | DO A 29 |  |  |  | AC R com3
133 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 30 | DO A 30 |  |  |  | AC R com7
134 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 31 | DO A 31 |  |  |  | AC R com8
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
Note on P51: 서기철: https://www.autonics.com/kr/model/PSS-01V-R18

## Alpha
Num | Category | Slot number | IO type | IO Category | IO Box Category | IO Num | Part IO Num | IO Name | IO Number | Proto device IO Masking | 비고 | Described | Naming | Remark | 실제값 | 실제 단위 | 제어값 | 제어 단위
1 | Commu, | 1 | Serial | RS | 485 | 1 | RS 485 1 | [6 empty] | PC (COM1) 연결
2 | Commu, | 1 | Serial | RS | 232 | 2 | RS 232 2 | [6 empty] | PC (COM2) 연결, MAC ID :1, (RS485 TO RS232 컨버터 사용) | 0~50 | LPM
3 | Commu, | 1 | Serial | RS | 232 | 3 | RS 232 3 | [6 empty] | PC (COM3) 연결, MAC ID :1, (RS485 TO RS232 컨버터 사용) | 0~30 | LPM
4 | Commu, | 1 | Serial | RS | 232 | 4 | RS 232 4 | [6 empty] | PC (COM4) 연결
5 | Commu, | 1 | Serial | RS | 232 | 5 | RS 232 5 | [6 empty] | PC (COM5) 연결 (RS485 TO RS232 컨버터 사용)
6 | Commu, | 1 | Serial | RS | 232 | 6 | RS 232 6 | [6 empty] | PC (COM6) 연결
7 | Commu, | 1 | Serial | RS | 485 | 7 | RS 485 7 | [6 empty] | PC (COM7) 연결 (RS485 TO USB 컨버터 사용)
8 | Commu, | 1 | Serial | RS | 485 | 8 | RS 485 8 | [6 empty] | PC (COM8) 연결 (RS485 TO USB 컨버터 사용)
9 | TC | 2 | TC-K type | TC | A | 0 | TC A 0
10 | TC | 2 | TC-K type | TC | A | 1 | TC A 1
11 | TC | 2 | TC-K type | TC | A | 2 | TC A 2
12 | TC | 2 | TC-K type | TC | A | 3 | TC A 3
13 | TC | 2 | TC-K type | TC | A | 4 | TC A 4
14 | TC | 2 | TC-K type | TC | A | 5 | TC A 5
15 | TC | 2 | TC-K type | TC | A | 6 | TC A 6
16 | TC | 2 | TC-K type | TC | A | 7 | TC A 7
17 | TC | 2 | TC-K type | TC | A | 8 | TC A 8
18 | TC | 2 | TC-K type | TC | A | 9 | TC A 9
19 | TC | 2 | TC-T type | TC | A | 10 | TC A 10
20 | TC | 2 | TC-T type | TC | A | 11 | TC A 11
21 | TC | 2 | TC-T type | TC | A | 12 | TC A 12
22 | TC | 2 | TC-T type | TC | A | 13 | TC A 13
23 | TC | 2 | TC-T type | TC | A | 14 | TC A 14
24 | TC | 2 | TC-T type | TC | A | 15 | TC A 15
25 | TC | 2 | TC-T type | TC | A | 16 | TC A 16
26 | TC | 2 | TC-T type | TC | A | 17 | TC A 17
27 | TC | 2 | TC-T type | TC | A | 18 | TC A 18
28 | TC | 2 | TC-T type | TC | A | 19 | TC A 19
29 | TC | 2 | TC-K type | TC | B | 0 | TC B 0
30 | TC | 2 | TC-K type | TC | B | 1 | TC B 1
31 | TC | 2 | TC-K type | TC | B | 2 | TC B 2
32 | TC | 2 | TC-K type | TC | B | 3 | TC B 3
33 | TC | 2 | TC-K type | TC | B | 4 | TC B 4
34 | TC | 2 | TC-K type | TC | B | 5 | TC B 5
35 | TC | 2 | TC-K type | TC | B | 6 | TC B 6
36 | TC | 2 | TC-K type | TC | B | 7 | TC B 7
37 | TC | 2 | TC-K type | TC | B | 8 | TC B 8
38 | TC | 2 | TC-K type | TC | B | 9 | TC B 9
39 | TC | 2 | TC-T type | TC | B | 10 | TC B 10
40 | TC | 2 | TC-T type | TC | B | 11 | TC B 11
41 | TC | 2 | TC-T type | TC | B | 12 | TC B 12
42 | TC | 2 | TC-T type | TC | B | 13 | TC B 13
43 | TC | 2 | TC-T type | TC | B | 14 | TC B 14
44 | TC | 2 | TC-T type | TC | B | 15 | TC B 15
45 | TC | 2 | TC-T type | TC | B | 16 | TC B 16
46 | TC | 2 | TC-T type | TC | B | 17 | TC B 17
47 | TC | 2 | TC-T type | TC | B | 18 | TC B 18
48 | TC | 2 | TC-T type | TC | B | 19 | TC B 19
49 | AI | #04 | Current | AI | A | 0 | AI A 0 | [6 empty] | PSCD0005RAPG | 0~5 | kPa | 1~5 | V
50 | AI | 4 | Current | AI | A | 1 | AI A 1 | [6 empty] | PSS-01V-R1/8 | 0~100 | kPa | 1~5 | V
51 | AI | 4 | Current | AI | A | 2 | AI A 2 | [6 empty] | PSS-01V-R1/8 | 0~100 | kPa | 1~5 | V
52 | AI | 4 | Current | AI | A | 3 | AI A 3 | [6 empty] | PSS-01V-R1/8 | 0~100 | kPa | 1~5 | V
53 | AI | 4 | Current | AI | A | 4 | AI A 4 | [6 empty] | PT201H-G01B-HT | 0~100 | kPa | 1~5 | V
54 | AI | 4 | Current | AI | A | 5 | AI A 5 | [6 empty] | PT201H-G01B | 0~100 | kPa | 1~5 | V
55 | AI | 4 | Current | AI | A | 6 | AI A 6 | [6 empty] | PT201H-G01B | 0~100 | kPa | 1~5 | V
56 | AI | 4 | Current | AI | A | 7 | AI A 7 | [6 empty] | PSS-01V-R1/8 | 0~100 | kPa | 1~5 | V
57 | AI | #04 | Current | AI | A | 8 | AI A 8 | [6 empty] | PFMB7202-06-C | 0~800 | LPM | 1~5 | V
58 | AI | 4 | Current | AI | A | 9 | AI A 9 | [6 empty] | PFM710-01-C | 0~10 | LPM | 1~5 | V
59 | AI | 4 | Current | AI | A | 10 | AI A 10 | [6 empty] | PFMB7202-06-C | 0~400 | LPM | 1~5 | V
60 | AI | 4 | Current | AI | A | 11 | AI A 11 | [6 empty] | CM-230K | 0.5~200 | us/s | 1~5 | V
61 | AI | 4 | Current | AI | A | 12 | AI A 12 | [6 empty] | PT201H-G01B | 0~100 kPa | kPa | 1~5 | V
62 | AI | 4 | Current | AI | A | 13 | AI A 13 | [6 empty] | PT201H-G01B | 0~100 kPa | kPa | 1~5 | V
63 | AI | 4 | Current | AI | A | 14 | AI A 14 | [6 empty] | PSAN-L1CPV | 0~1000 kPa | kPa | 1~5 | V
64 | AI | 4 | Current | AI | A | 15 | AI A 15 | [6 empty] | CM-230K | 0.5~200 | us/s | 1~5 | V
65 | AO | 6 | Voltage | AO | A | 00 | AO A 00 | [6 empty] | feedback => FM211(AI A 8) , |  |  | 0~5 | V
66 | AO | 6 | Voltage | AO | A | 01 | AO A 01 | [6 empty] | feedback => FM314(Counter A 3) , INTG3-140 |  |  | 0~5 | V
67 | AO | 6 | Voltage | AO | A | 02 | AO A 02 | [6 empty] | feedback => FM324(Counter A 4) , INTG3-140 |  |  | 0~5 | V
68 | AO | 6 | Voltage | AO | A | 03 | AO A 03
69 | AO | 6 | Voltage | AO | A | 04 | AO A 04 | [6 empty] | feedback => TC151(TC B 3) , INTG3-140 |  |  | 0~5 | V
70 | AO | 6 | Voltage | AO | A | 05 | AO A 05 | [6 empty] | feedback => TC318(TC B 10) , INTG3-140 |  |  | 0~5 | V
71 | AO | 6 | Voltage | AO | A | 06 | AO A 06
72 | AO | 6 | Voltage | AO | A | 07 | AO A 07 | [9 empty] | 0~5 | V
73 | AO | 6 | Voltage | AO | A | 08 | AO A 08 | [6 empty] | feedback => FM241(AI A 10) , VRB8-25-48 |  |  | 0~5 | V
74 | AO | 6 | Voltage | AO | A | 09 | AO A 09 | [6 empty] | feedback => FM231(AI A 9) , NMP850.1.2KPDCB-4 HP |  |  | 0~5 | V
75 | AO | 6 | Voltage | AO | A | 10 | AO A 10
76 | AO | 6 | Voltage | AO | A | 11 | AO A 11 | [6 empty] | feedback => PT110(AI A 1) , PM33098-838.1.2 |  |  | 0~5 | V
77 | AO | 6 | Voltage | AO | A | 12 | AO A 12 | [9 empty] | 0~5 | V
78 | AO | 6 | Voltage | AO | A | 13 | AO A 13
79 | AO | 6 | Voltage | AO | A | 14 | AO A 14 | [6 empty] | feedback => FM333(RS232 COM5) , GA-V21-DEMSE |  |  | 0~5 | V
80 | AO | 6 | Voltage | AO | A | 15 | AO A 15 | [6 empty] | feedback => TC174(TC B 5) , INTG3-140 |  |  | 0~5 | V
81 | DI | 7 | Voltage | DI | A | 0 | DI A 0 | [9 empty] | 0 or 24 | V
82 | DI | 7 | Voltage | DI | A | 1 | DI A 1 | [9 empty] | 0 or 24 | V
83 | DI | 7 | Voltage | DI | A | 2 | DI A 2
84 | DI | 7 | Voltage | DI | A | 3 | DI A 3
85 | DI | 7 | Voltage | DI | A | 4 | DI A 4
86 | DI | 7 | Voltage | DI | A | 5 | DI A 5
87 | DI | 7 | Voltage | DI | A | 6 | DI A 6 | [9 empty] | 0 or 24 | V
88 | DI | 7 | Voltage | DI | A | 7 | DI A 7 | [9 empty] | 0 or 24 | V
89 | DI | 7 | Voltage | DI | A | 8 | DI A 8
90 | DI | 7 | Voltage | DI | A | 9 | DI A 9
91 | DI | 7 | Voltage | DI | A | 10 | DI A 10
92 | DI | 7 | Voltage | DI | A | 11 | DI A 11
93 | DI | 7 | Voltage | DI | A | 12 | DI A 12
94 | DI | 7 | Voltage | DI | A | 13 | DI A 13
95 | DI | 7 | Voltage | DI | A | 14 | DI A 14
96 | DI | 7 | Voltage | DI | A | 15 | DI A 15 | [9 empty] | 0 or 24 | V
97 | DI | 7 | Voltage | Counter | A | 0 | Counter A 0
98 | DI | 7 | Voltage | Counter | A | 1 | Counter A 1
99 | DI | 7 | Voltage | Counter | A | 2 | Counter A 2 | [7 empty] | 3~50 | LPM | 18.6 | ml/P
100 | DI | 7 | Voltage | Counter | A | 3 | Counter A 3 | [7 empty] | 3~50 | LPM | 18.6 | ml/P
101 | DI | 7 | Voltage | Counter | A | 4 | Counter A 4 | [7 empty] | 3~50 | LPM | 18.6 | ml/P
102 | DI | 7 | Voltage | Counter | A | 5 | Counter A 5 | [7 empty] | 3~50 | LPM | 18.6 | ml/P
103 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 0 | DO A 0 | [9 empty] | 0 or 24 | V
104 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 1 | DO A 1 | [9 empty] | 0 or 24 | V
105 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 2 | DO A 2 | [9 empty] | 0 or 24 | V
106 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 3 | DO A 3 | [9 empty] | 0 or 24 | V
107 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 4 | DO A 4 | [9 empty] | 0 or 24 | V
108 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 5 | DO A 5 | [9 empty] | 0 or 24 | V
109 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 6 | DO A 6 | [9 empty] | 0 or 24 | V
110 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 7 | DO A 7 | [9 empty] | 0 or 24 | V
111 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 8 | DO A 8 | [9 empty] | 0 or 24 | V
112 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 9 | DO A 9 | [9 empty] | 0 or 24 | V
113 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 10 | DO A 10 | [9 empty] | 0 or 24 | V
114 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 11 | DO A 11
115 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 12 | DO A 12
116 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 13 | DO A 13
117 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 14 | DO A 14 | [9 empty] | 0 or 24 | V
118 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 15 | DO A 15 | [9 empty] | 0 or 24 | V
119 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 16 | DO A 16 | [9 empty] | 0 or 24 | V
120 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 17 | DO A 17 | [9 empty] | 0 or 24 | V
121 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 18 | DO A 18 | [9 empty] | 0 or 24 | V
122 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 19 | DO A 19 | [9 empty] | 0 or 24 | V
123 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 20 | DO A 20 | [9 empty] | 0 or 24 | V
124 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 21 | DO A 21 | [9 empty] | 0 or 24 | V
125 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 22 | DO A 22 | [9 empty] | 0 or 24 | V
126 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 23 | DO A 23 | [9 empty] | 0 or 24 | V
127 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 24 | DO A 24 | [9 empty] | 0 or 24 | V
128 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 25 | DO A 25 | [9 empty] | 0 or 24 | V
129 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 26 | DO A 26 | [9 empty] | 0 or 24 | V
130 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 27 | DO A 27 | [9 empty] | 0 or 24 | V
131 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 28 | DO A 28
132 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 29 | DO A 29
133 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 30 | DO A 30
134 | DO | 8 | Voltage | DO | A | 31 | DO A 31
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 부품자료
펌프 | DWP-5698-2404 | 24V/1.5A